致理科技大學水位監控系統採購案規格表
(案號：0830)
壹、水位監控系統功能需求說明書
1、 水位系統需求說明：

本校「圖書館」、「學生宿舍」、「人文大樓」、「精勤館」、「綜合教學大樓」建置水資源監測系統，協助管理者以資訊化系統管理水資源，瞭解各棟樓頂樓水塔及蓄水池的水位資訊，於最短時間內發現漏水情形，快速維修處理。

2、 本系統保固期一年，保固期過後，每年維護合約費用不得超過決標金額百分之十。
3、 所有設備裝設位置須符合本校要求。
貳、硬體設備規格清單
	項次
	品名
	規格
	數量

	1
	水位計
	1、 量測範圍：0-10/60/100/200/350/600 m(依現場使用情形做選配)

2、 具備RS485/MODBUS通信

3、 精確度：±0.1% FS

4、 解析度：0.001% FS

5、 再現性：±0.025% FS

6、 穩定性：±0.002% FS

7、 操作溫度：-40℃~85℃

8、 反應時間：一秒內

9、 保護等級：IP68
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	1
	水位控制模組
	水位控制模組其功能包含：

1、 離峰補水：利用電力離峰時段進行補水、減少電費及超約負擔。
2、 排程/即時打水：利用夜間與離峰時段適時啟動泵浦進行打水，有效降低用電需量。可設定即時開始打水直到達到預設水位。

3、 監測水泵：監測水泵即時狀態。
4、 監測項目：監測水位/漏水警報/溢水警報/缺水警報/異常警報。掌握水位、預警缺水狀態並自動補水。提供蓄水池液位資訊及溢流預警。

5、 用水分析：根據時段分析用水狀況。

6、 RTC自動校正：萬年曆自動對時功能。

7、 報表系統：提供使用者針對節能控制箱進行讀值，進行月、日報表查詢/列印，以掌握受監測設施運作之狀態。可同時選擇多項設備、多種數據資料。
8、 遠端控制介面：提供連線(on -line)的程式編輯功能，編輯完後可立即執行不必重新下載程式。提供多視窗的階梯程式畫面，可將不同區 段之程式同時呈現並加以對照、複製與編輯。
9、 可遠端強制啟動水泵，但必須保留水泵原本機械感應式停止功能，以免遠端連線失敗時造成溢水狀況。

10、 各大樓間數據傳輸可由水位控制模組傳輸至伺服器端。

11、 權限管理：
(一)提供管理者權限設定功能。

(二)可設定不同等級之帳號及密碼，並可設定使用者其可以操作智慧節能控制箱的功能或權限，被授權的使用者才能執行特定的作業。
12、 即時監測管理：提供網路瀏覽器及手機管理機制。警報及預警時可立即同時通知3組行動電話號碼以上簡訊通知。

13、 具RS485通訊、RS232、Ethernet網路界面
(一)網路界面 : 1 Base T 。

  (二)網路協定 : TCP/UDP/IP, ICMP, ARP。

(三)應用協定 : 客戶及伺服模式，Modbus TCP 伺服模式。

(四)通訊速率 :9.6K / 19.2K 38.4K 57.6K 115.2K 23.4 Kbp。

(五)應用埠號 :埠號 5, Modbus -TCP 52或自訂。

(六)網路存取防護機制:限定 IP

(七)通訊狀態指示:網路 RX, TX, LINK等 3個 LED通訊狀態指示燈。

14、 本系統建置需可由遠端登入操作及管理，並與原水位監控系統整合連結，得標廠商需免費提供水位控制模組功能介面，以方便本效監控管理。

※包含節能控制器：
一、具有6點24VDC數位輸入(2點高速2KHz，2點中速2KHz，2點中速總和5KHz)。

二、4點繼電器或電晶體輸出(2點高速2KHz，2點中速2KHz)。

三、一個RS485或USB通訊埠(最大可擴充至5個)
四、內含萬年曆。
※包含多功能訊號顯示監控器
1、 可量測多種共通輸入訊號─直流電壓(電流) / 電位計/ 電阻/ 熱電偶/ RTD多種輸出訊號─類比輸出/ RELAY / RS-485。
2、 四方隔離、防止雜訊、濾波功能，提供安全及穩定的量測─電源/ 類比輸入/ 類比輸出/ RS-485。
3、 通用電源供應85~253 VAC, 5~6Hz，外部激勵電源( 18~26VDC / 5 mA )可供應2線式及3線式的傳送器使用。
4、 人性化、對話式操作介面─高亮度紅色LED顯示面板， 5位元顯示值(-9.9.9.9~+9.9.9.9.9)，7段LED顯示功能。
5、 可程式規劃、高安全性、穩定性，盤面式安裝並採用防燃材質機殼及防潮上蓋。
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※本案接受同等級或更高等級產品投標，惟等級之認定以本校意見為主。
