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	項次
	項目
	要求規格
	承攬商同意欄

	
	
	
	同意
	不同意
	不同意說明欄

	一
	專案節能評估標的
	1.忠孝、仁愛、和平樓氣冷冰水機汰換，汰
  換之改善效益評估。
	
	
	

	
	
	2.精勤館鍋爐汰換，汰換之改善效益評估。
	
	
	

	
	
	3.圖書館水冷冰水機汰換，汰換之改善效益
  評估。
	
	
	

	二
	勞務工作內容
	l.系統調查與能源資料收集:欲改善節能標的之系統設備規格調查與能源資料收集，調查系統主設備及周邊附屬設備規格，如電壓、電流、頻率、壓力、溫度、流量、揚程、容量，製作表格逐項填入。
	
	
	

	
	
	2. 系統圖面製作:勘查系統現況繪製系統流程圖，應標明系統主機、主要周邊設備、管路、連結狀態。
	
	
	

	
	
	3. 現況資料收集:改善前系統運轉現況資料收集，經由業主現有監控紀錄資料，或透過儀器掛表量測，或經過抄表紀錄，經過篩選有效及可供利用的資料數據後，並統計整理及分析，以報表或圖表方式呈現。
	
	
	

	
	
	4.數據資料分析:以上收集資料數據，必須以技術理論基礎(IPMVP) ，分析系統或設備使用效率、效能評比，計算改善前運轉效率。
	
	
	

	
	
	5. 現況缺失分析:以現況運轉數據資料，提出改善策略方案，如設備汰換、操作調整、控制方案、系統整合、能源管理等改善建議。
	
	
	

	
	
	6. 節能效益分析:根據改善前數據資料，評估改善後節能效益(含審查意見)。為明確說明評估之節能量，並應提供相關技術理論基礎，參考數據、節能設備規格資料、計算公式、能源質量、能源單價等，以利佐證及提供業主評估改善成效的足夠資訊。
	
	
	

	
	
	7. 改善方案建議:依據專業經驗，提供初步改善工程作法、規劃方案、投資金額、回收報酬年限等參考資料，以利業主評估改善專案可行性。
	
	
	

	
	
	8. 改善評估報告:提供節能改善評估報告，內容包括上述工作內容之數據、圖表、照片、文字說明，逐一羅列並彙整裝訂成冊。
	
	
	

	
	
	9. 現場訪視查核:教育部與產基會針對報告書申請改善項目進行現場抽核，並提出先期評估報告之修正建議，廠商需配合提出相應修正。
	
	
	

	三
	文書行政工作
	1. 提供節能評估報告書一份。
	
	
	

	
	
	2. 配合校方要求，執行結案簡報，說明
   改善方案評估效益。
	
	
	

	
	
	3. 配合學校辦理教育部補助本專案計
   畫之成果發表會。
	
	
	

	四

	檢視及量測施工

	1.本案施作內容較複雜，廠商務必連絡校方及監工，至現場會勘確認報價施作範園。
	
	
	

	
	
	2.廠商需配合現場運轉現況條件進行檢視、量測、紀錄，不得影響系統運轉。需要改變操作運轉條件時，必須向校方說明並徵得同意後，進行調整。
	
	
	

	
	
	3.廠商需負責量測設備之臨時水電源管線配置，並佈置整齊，不影響校方正常操作及人員設備安全。
	
	
	

	
	
	4.所有量測必須以非破壞性量測為主，因量測需要必須拆除既有保溫材、成測器、零件設備等，必須先徵得校方同意，並於量測完工後負責復原，無法復原或損壞則須依價賠償。
	
	
	

	
	
	5. 廠商應採取適當量測程序，包括量測點名稱、量測類型、量測儀器描述、安裝方式、操作條件與安裝位置、準確度要在規定範圍內、儀器應有正確之數據擷取程序、應
有儀器校正紀錄。
	
	
	

	五
	儀器工作要求
	1.溫度量測-接觸式、浸泡式
範圍:0~100℃ 準確度: :±1 oC 讀值
解析度: 0.1 oC校正問隔:十二個月
	
	
	

	
	
	2.1 電力量測-電壓
範圍: 0~600VAC

儀器工作要求準確度: : ± 2%讀值
解析度: 1Vo1t    校正間隔:十二個月
2. 2 電力量測-電流
範圍: 0~100Amps   準確度: : ± 2%讀值
解析度: O.1Ampere  校正間隔:十二個月
	
	
	


	
	
	3. 氣流速度量測

範園: 0.25~12.5 m/s 準確度: :±5%讀值
解析度: 0.1 m/s     校正間隔:十二個月
	
	
	

	
	
	4. 相對濕度量測

範圍: 10~90%RH    準確度:±2%RH

解析度: 1%        校正問隔:十二個月
	
	
	

	
	
	5. 照度量測

範園: 0~2000LUX   準確度: :±5%讀值

校正間隔:十二個月
	
	
	

	六
	廠商資格規定
	1  技術服務單位(含學校/法人) :具至少3 位通過中央政府機關節能減碳輔導人員訓練並測驗合格者，或具有執行節能減碳工程改善實績或經驗之技術服務/研究單位。
2  工程顧問單位:經公共工程委員會登錄合格之工程技術顧問公司，且其有執行節能減碳工程改善實績或經驗者。
3  能源技術服務業:合法登記之能源技術服務業，其營利事業登記證之營業項目應包含IG03010(能源技術服務業)或為技術服務業中之ESCO公/協會會員公司。
※需符合以上資格其中一項。
	
	
	

	
	
	(1)須聘僱下列專業技術人員之一:甲種電匠、乙級室內配線技術士(含以上)、乙級冷凍空調裝修技術士(含以上) ,管理量測驗證工作。
	
	
	

	七
	報價時附帶文件
	1.能源技術服務業登記影本
	
	
	

	
	
	2.專業技能檢定合格證書影本
	
	
	

	八
	招標方式
	公開取得報價單擇符合需要者辦理議價。
	
	
	

	九
	交貨條件
	1.交貨地點：致理技術學院
	
	
	

	十
	驗收
	1.提供評估報告書一份，供本校審核。
	
	
	

	
	
	2 本校對所提評估報告書有疑慮，廠商應於收到電話、郵件或書面通知後，七日內提說明、更正或補充文件資料。
	
	
	

	十一
	付款方式
	1.廠商需與學校訂定相關付款條件，提送教育部節能績效先期評估報告書，驗收合格後，一次付清。
	
	
	

	十二

	勞工安全及衛生保險
	1.承攬商之工作人員必需遵守「勞動基準法」、「勞工安全衛生法」、「勞動檢查法」及環境保護、消防等相關法令，並需遵守本校「承攬商安全衛生管理規定」及有關之各項規章。
	
	
	

	
	
	2. 需符合勞工安全衛生管理員設置標準之資格證明文件
	
	
	

	
	
	3.若承包廠商所僱用的工作人員無勞工相關保險，承包商應代為辦妥勞工保險、意外保險及其他相關保險。
	
	
	

	
	
	4.廠商僱用的工作人員在校方的工地內若發生任何意外災害，其所涉及的民事、刑事責任概由廠商負責，與校方無關。
	
	
	

	廠商報價須知:

1. 請依本規格表所列之規格項目與品質標準報價。
2. 廠商報價規格與本表所列品質相同者，請於「是」欄打ˇ； 不同者請於「否」欄打ˇ，並請於「說明」欄內詳填可製供之規格。
3. 得標廠商應於簽約時，提送專業技能檢定合格證書、勞工安全街生管理員資格證明文件正本及僱用證明文件(如勞保之加(退)保資料)正本供核對是否與廠商投標時之文件相符，相關文件資料核對後，製成影本並加蓋「與正本相符」後由主辦單位備查，逾期未提送或經核對有影本與正本不符(如剛辭職且無正當理由者) ，取消得標權。
4. 本校取得廠商報價單後，依規範「同意欄」說明，擇報價最低暨符合需要者辦理議價。


